Приложение № 1  к

решению Совета депутатов

сельского поселения Сентябрьский

от 14.10.2020 № 114

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

на период с 2015 года до 2025 года.

Актуализация на 2020 год.

Обосновывающие материалы

2020 г.

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	3

1.1	Электрическая энергия	3

1.2	Тепловая энергия	3

1.3	Водоснабжение	4

1.4	Водоотведение	5

1.5	Газоснабжение	6

1.6	Твердые коммунальные отходы	6

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	7

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

3.1	Система электроснабжения	9

3.2	Система теплоснабжения	13

3.3	Система водоснабжения	22

3.4	Система водоотведения	28

3.5	Система газоснабжения	33

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	34

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	41

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	43

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	47

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	47

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	47

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	48

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	48

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	48

6.6	Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов	49

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	50

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	53

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	56

10	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	58

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2016-2025 год спрос на коммунальные ресурсы в сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

По состоянию на 01.01.2016 профицита мощности в системе электроснабжения нет. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии на период до 2025 года не ожидается.

Перспективный баланс потребления электрической энергии сельского поселения Сентябрьский составить невозможно из-за отсутствия полных данных. В целом источники достаточны, при отсутствии резкого развития промышленных предприятий в сельском поселении в прогнозируемый период необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену старого оборудования.

В таблице 1.1 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию до 2025 г.

Таблица 1.1

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| Потребность в электроэнергии кВт.ч | 3159,2 | 3159,2 | 3500 | 3777,4 |

## Тепловая энергия

Теплоснабжение с.п.Сентябрьский осуществляется от ведомственной котельной НУМН АО «Транснефть-Сибирь» управления магистральных нефтепроводов ЛПДС «Южный Балык».

ЦТП и тепловые сети посёлка находятся в аренде у МУП «Пойковское УТВС» в соответствии с договором №05/3 от 17.12.2012г. с собственником - Департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района. Граница балансовой принадлежности тепловых сетей - ТК 1/1.

МУП «Пойковское УТВС» обеспечивает потребителям поставку тепловой энергии от ТК-1/1 и ЦТП, а также эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ЦТП и тепловых сетей.

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения до 2025 года приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Баланс тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский

| Показатель | 2015 | 2016 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 Гкал/ч поставляется МУП «Пойковское УТВС» | 9 | 9 | 10 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,965 | 3,965 | 4 | 4 |

Приросты площади строительных фондов сельского поселения Сентябрьский в течение 2016-2025 гг. ожидаются за счет строительства индивидуальных жилых домов, а также жилых помещений, строящихся для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих источников тепла.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Показатели, тыс. Гкал | 2015 | 2016 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего) | 22463 | 22463 | 22500 |
| 2. | Технологические нужды |  |  |  |
| 3. | Объем отпуска в сеть МУП «Пойковское УТВС» | 12625,49 | 12625,49 | 13000 |
| 4. | Потери в тепловых сетях | 2493,59 | 2493,59 | 2300 |
| 5. | Потери в тепловых сетях (%) |  |  |  |
| 6. | Полезный отпуск | 10131,9 | 10131,9 | 11700 |
| 7. | Реализация | 10131,9 | 10131,9 | 11700 |
| 7.1. | Население | 6812,21 | 6812,21 | 7867,2 |
| 7.2. | Бюджетные организации | 2540,31 | 2540,31 | 2933,7 |
| 7.3. | Прочие организации | 779,38 | 779,38 | 899,1 |

## Водоснабжение

Водоснабжение сельского поселения Сентябрьский осуществляется от пяти водозаборных скважин ведомственного подчинения, (год постройки водозаборных сооружений 1980-1997гг, износ составляет 20%).  Скважины находятся на территории и обслуживаются АО «Транснефть-Сибирь», НУМН (Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов), ЛПДС «Южный Балык».

Скважины, участок сети от скважин до границы балансовой принадлежности находятся в ведомственной собственности и эксплуатируются ЛПДС «Южный Балык» - эксплуатационная зона ответственности от скважин до границы балансовой принадлежности. Сети холодного водоснабжения, от границы балансовой принадлежности до подачи воды потребителям, находятся в собственности Администрации нефтеюганского района, эксплуатируются МУП «Пойковское УТВС». Эксплуатационная зона ответственности от границы балансовой принадлежности до подачи воды потребителям. Пожарные гидранты, 6 штук, находятся в эксплуатационной зоне ответственности администрации поселения, обслуживаются ООО Управляющая компания «Русь».

Водный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Водный баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели, куб.м. | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды всего | тыс. м3 | - | - | 41,452 | 40,5 |
| 2. | Собственные нужды (ВЗО) | тыс. м3 | - | - | 0,040 | 0,040 |
| 3. | Технологические нужды | тыс. м3 | - | - | 0,034 | 0,034 |
| 4. | Отпущено всего в сеть | тыс. м3 | - | - | 41,378 | 40,426 |
| 5. | Потери в сетях | тыс. м3 | - | - | 2,069 | 2,0213 |
|  |  | % | - | - | 5% | 5% |
| 6. | Реализовано потребителям | тыс. м3 | 31,410 | 28,15 | 39,309 | 38,4047 |
| 7. | Бюджетным учреждениям | тыс. м3 | 5% | 13,642 | 7,672 | 7,65 |
| 8. | Прочие потребители | тыс. м3 | 1% | 3,487 | 3,487 | 3,5 |
| 9. | Населению (жилой фонд) | тыс. м3 | 94% | 26,437 | 28,150 | 27,25 |

Прогнозный баланс водоснабжения Сельского поселения Сентябрьский был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Прогнозное потребление воды

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| Реализовано воды, м3 | 38404,7 | 39 | 40 |

## Водоотведение

В настоящее время на территории сельского поселения Сентябрьский Услуги по водоотведению потребителей осуществляет предприятие МУП «Пойковское УТВС».

В сельском поселении Сентябрьский существует развитая система водоотведения. Системой централизованного водоотведения охвачено 98% жителей.

Система водоотведения включает:

- самотечные сети;

- канализационная насосная станция - 1 шт., очистные сооружения канализации биологической очистки.

По системе самотечной канализации сточные воды поступают в насосную станцию, из которой подаются на сооружения биологической очистки и далее в пруды-отстойники и болото Безымянное.

На перспективу предусматривается строительство очистных сооружений ЭКО-Р-400, а так же приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖКО на переработку и утилизацию.

Прогнозный баланс водоотведения сельского поселения Сентябрьский был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Прогнозное поступление сточных вод

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| Поступление сточных вод, тыс. м3 | 35,6 | 37 | 38 |

## Газоснабжение

Газоснабжение в сельском поселении Сентябрьский не осуществляется.

## Твердые коммунальные отходы

Сбор и вывоз, складирование (размещение) на территории МО осуществляет АО «Югра Экология»

Твердые бытовые отходы поступают на полигон бытовых отходов.

Площадка временного складирования твердых бытовых отходов

Вывоз мусора 4–5 классов опасности от населения и общественных зданий производится на площадку временного складирования твердых бытовых отходов, расположенную в 5 км от поселка. Площадка временного складирования отходов находится за пределами жилой зоны и предназначена для временного складирования отходов.

Площадь объекта составляет 6,8 га, санитарно-защитная зона – 0,3 га. Обслуживание объекта осуществляет АО «Югра Экология».

Технологической схемой эксплуатации предусмотрена траншейная схема складирования отходов.

Объект эксплуатируется с 1995 г. Эксплуатация начата с дальней территории площадки. По периметру площадки, в целях предотвращения разноса легких фракций мусора, возведена обваловка высотой 2–2,5 метра.

Объем образующихся отходов в сельском поселении составляет 2946,28 м3.

Прогнозный объем твердых коммунальных отходов муниципального образования представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Прогнозный объем твердых коммунальных отходов

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| Объем бытовых отходов, тыс. м3 | 2,946 | 2,98 | 3 |

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Сентябрьский и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Сентябрьский представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в сельском поселении; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - обслуживание новых потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| 4 | Водоотведение | - обеспечение надежности и бесперебойного сбора сточных вод от потребителей; - обслуживание новых потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоотведения в чрезвычайных ситуациях. |
| 5 | Газоснабжение | мероприятия по развитию газоснабжения на территории сельского поселения Сентябрьский на данный временной промежуток не планируются |
| 6 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Электрические сети 10 кВ, 6-0,4 кВ на территории, находящиеся в муниципальной собственности, обслуживаются ОАО «Пойковские электрические сети».

В системе электроснабжения сельского поселения Сентябрьский имеются следующие источники:

•	НПС-1(ЗРУ-6 кВ) (АО «Транснефть-Сибирь»);

•	НПС-3(ЗРУ-10 кВ) (АО «Транснефть-Сибирь»);

•	НУМН НПС «Южный балык» 6(10) кВ (ПС 500/110/10 кВ «Магистральная», ПС 110/6 кВ «Южный балык» ОАО «Тюменьэнерго»).

Основные проблемы системы электроснабжения:

- наличие бесхозяйных сетей электроснабжения;

- значительный износ электрических сетей, оборудования ПС, ТП.

Характеристика системы электроснабжения

Электрические сети имеют смешанную конфигурацию из тупиковых (с двумя центрами питания) и радиальных участков.

Центрами питания на напряжении 10 кВ являются:

- НУМН ЛПДС «Южный балык» 10 кВ.

- НУМН ЛПДС «Южный балык» 6 кВ.

Исполнение ВЛ:

- ВЛ-10, 6 кВ:

- на металлических опорах – 81%;

- на ж/б опорах – 19%.

- ВЛ-0,4 кВ:

- на ж/б опорах – 98%;

- на деревянных опорах – 2%.

Мощность подключенной разрешенной нагрузки с.п.Сентябрьский составляет 0,71 МВт. При подключении перспективной нагрузки, заявленной на присоединение на период с 2015 г. по 2020 г., характер располагаемой мощности по населенным пунктам примет следующий вид:

с.п. Сентябрьский – загрузка близка к 100%.

Баланс мощности ресурса

Прогноз потребности в электроэнергии в сельского поселения Сентябрьский произведен на основе следующих параметров:

- прогноз поддержания численности постоянного населения к 2025 г. на уровне 1718 чел;

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

По состоянию на 01.01.2014 профицита мощности в системе электроснабжения отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии на период до 2025 года не ожидается.

Таблица .3.1

План электропотребления сферой муниципальных образований Нефтеюганского на 2025 г.

| Наименование | Годовое потребление электроэнергии МВт | Годовое потреб-ление электро-энергии (КВт) | Числен-ность, чел. | Часовое потребление электроэнер-гии (МВт) | Годовое потреб-ление электро-энергии (КВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Сентябрьский | 0,8 | 3159,2 | 1717 | 0,9 | 3777,4 |
| п. Сентябрьский | 0,7 | 2721,4 | 1464 | 0,8 | 3220,8 |
| п. КС-5 «Молодежный» | 0,1 | 437,8 | 253 | 0,1 | 556,6 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Надежность работы системы

За 2013 год в системе электроснабжения произошло 1 аварийное отключение. Суммарная длительность перерывов в электроснабжении составила 14 мин. Для повышения надежности системы электроснабжения Программой предусмотрено проведение реконструкции исчерпавших эксплуатационный ресурс сетей, а также замена трансформаторных подстанций.

В результате отключений участков сети не были превышены допустимые значения времени перерывов электроснабжения в соответствии с категориями надежности, т.к. схема соответствует категории и при необходимости были включены резервные источники.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Электроэнергия получаемая от Тюменской энергосистемы, соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей сельского поселения Сентябрьский работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

Анализ возможности обеспечения существующей системой электроснабжения сельского поселения Сентябрьский объектов нового строительства, запланированных на присоединение в 2015-2020 гг., показал появление дефицита мощности на ряде источников питания.

Характер располагаемой мощности при фактической нагрузке на декабрь 2013 г. в с.п. Сентябрьский:  загрузка близка к 100%;

Требуемая и располагаемая мощность источников электроэнергии Нефтеюганского района

Таблица 3.2

| Наименование присоединения | Мощность на декабрь 2013 г. с учетом подключенных ТУ, МВт | Разрешенная мощность, МВт | Мощность для перспективной застройки, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Сентябрьский | 0,71 | 0,71 | 1 |

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

В таблице 3.2 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям.

Таблица 3.2

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,44 с НДС | 2,58с НДС |
| 2 | Группа «Юридические лица и ИП» |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,44 с НДС | 2,58с НДС |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

По результатам инженерно-технического анализа системы электроснабжения были выявлены следующие технологические и технические проблемы:

- высокий процент износа оборудования, сети электроснабжения имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции;

- срок эксплуатации трансформаторного оборудования превышает нормативный, значительная перегруженность трансформаторов КТП в послеаварийном и ремонтном режимах (при работе 2-трансформаторной подстанции в однотрансформаторном режиме);

- низкая надежность релейной защиты и автоматики (вероятность крупных аварий вследствие использования схем релейной защиты, основанных на механических реле);

- отсутствие систем телемеханики;

- наличие бесхозяйных сетей электроснабжения;

- низкая автоматизированность системы управления уличным освещением сельских поселений;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей;

- отсутствие компенсации емкостных токов в кабельных ЛЭП 10, 6-0,4 кВ;

отсутствие компенсации реактивной мощности у потребителей на напряжении 10 кВ, 6-0,4 кВ.

## Система теплоснабжения

Институциональная структура

Теплоснабжение с.п.Сентябрьский осуществляется от ведомственной котельной НУМН АО «Транснефть-Сибирь» управления магистральных нефтепроводов ЛПДС «Южный Балык».

ЦТП и тепловые сети посёлка находятся в пользовании МУП «Пойковское УТВС» в соответствии с договором с собственником - Администрация Нефтеюганского района. Граница балансовой принадлежности тепловых сетей - ТК 1/1.

МУП «Пойковское УТВС» обеспечивает потребителям поставку тепловой энергии от ТК-1/1 и ЦТП, а также эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ЦТП и тепловых сетей.

Характеристика системы теплоснабжения

Выработку тепловой энергии осуществляет котельная  ЛПДС "Южный Балык", которая находятся в  эксплуатации НУМН АО «Транснефть-Сибирь» управления магистральных нефтепроводов ЛПДС «Южный Балык». Ведомственная (предприятия НУМН АО «Транснефть-Сибирь») котельная обеспечивает тепловой энергией в горячей воде (отопление и ГВС - преимущественно по открытой схеме) систему теплоснабжения с.п.Сентябрьский и ЛПДС НУМН. Дата ввода в эксплуатацию котельной - 1979/1992г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения. По назначению котельная относится к производственным, по размещению на генплане - к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным на 01.01.2014г. установленная тепловая мощность котельной – 24 Гкал/час, присоединённая нагрузка сельского поселения по данным УКС и ЖКК – 9 Гкал/час (отопление и ГВС).

Котельная работает в течение отопительного сезона. В качестве основного топлива используется нефть по ГОСТ Р 51858 с низшей теплотворной способностью топлива 10010 ккал/кг. Доставка нефти производится в резервуары общей ёмкостью 150м3.

Резервное топливо не предусмотрено. Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.

Источником водоснабжения котельной являются артезианские скважины, принадлежащие НУМН АО «Транснефть-Сибирь», подающие на котельную воду питьевого качества. На котельной установлен пожарный резервуар. По состоянию на 01.01.2014 г. в котельной установлено шесть котлов.

Основная характеристика котлоагрегатов

Таблица 3.3

| Ст. № котла | Тип котла | Коли чество | Номинальная производительность, Гкал/час | Г од установки | Год последнего капитального ремонта | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| № 1-3 | ДКВР 6,5-13 в водогрейном режиме | 3 | 4*3 | 1979 | 2013 | 30 |
| № 4-6 | Водогрейный котёл ДЕВ-6,5/14 | 3 | 4*3 | 1997 |  |  |
|  | Итого: |  | 24 |  |  |  |

Выработка тепловой энергии по котельной в 2013 году составила 22 463 Гкал. На основании договора поставки тепловой энергии, АО «Транснефть-Сибирь» поставляет тепловую энергию МУП «Пойковское УТВС» для потребителей с. п. Сентябрьский. Отпуск тепловой энергии производится по тепловым сетям, которыми на основании договора аренды с Департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района пользуется МУП «Пойковское УТВС», а также отпуск тепловой энергии производиться по сетям НУМН АО «Транснефть-Сибирь».

Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения с.п.Сентябрьский осуществляется центральным качественным регулированием по утвержденному температурному графику 95/70оС на расчетную температуру наружного воздуха до  - 43оС.

Потребителями тепловой энергии от котельной с.п.Сентябрьский являются:

-	многоквартирный жилой фонд, представленный в основном жилыми домами этажностью 2 -  3 этажей, общей площадью - 20566,3 м2  которые имеют  централизованную систему горячего водоснабжения по открытой схеме (кроме 3-этажного дома №28а);

-	объекты соцкультбыта общей площадью - 10083,5м,  два из них имеют централизованную систему горячего водоснабжения по закрытой схеме, остальные - по открытой схеме;

-	прочие потребители - жилой сектор (дом 9 и дом 35 , общей площадью 2 025,4 м2 ), имеют систему ГВС;

-	частный жилой фонд общей площадью 1979,0 м2, оборудован системой ГВС.

Структура и величина расчётных тепловых нагрузок потребителей покупной энергии от котельной с.п.Сентябрьский, по данным МУП «Пойковское УТВС» представлена в таблице 3.4.

Структура и величина расчётных тепловых нагрузок потребителей

Таблица 3.4

| Наименование потребителя | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилой фонд, в т.ч. частный и жилые дома НУМН; | 2,089 | - | 0,213 | 2,302 |
| Соцкультбыт | 0,779 |  | 0,012 | 0,791 |
| Предприятия и прочие организации | 0,239 | - | - | 0,239 |
| ИТОГО: | 3,107 | - | 0,225 | 3,332 |

Суммарное теплопотребление 3,33Гкал/час.

Показатели работы системы теплоснабжения

Таблица 3.5

| Показатель | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 24 |
| Износ котельного оборудования | % | 40 |
| Располагаемая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 20 |
| Договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях (4,76%) | Гкал/ч | 0,16 |
| Суммарная расчётная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,332 |
| Резерв (+), дефицит (-) по источнику (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | + 5,51 |

Расчётные тепловые потери составляют 0,63 Гкал/час (19% от расчётной тепловой нагрузки). Из приведенного баланса расчётного и договорного теплопотребления с.п.Сентябрьский от ведомственной котельной следует, что резерв по договорной тепловой нагрузке потребителей составляет 5,51 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей, используемых для транспорта теплоносителя от котельной до потребителей, составляет 5,015 км в двухтрубном исчислении, из них 3,1 км (61,8%) - ведомственные, 1,93 км (38,5%) - муниципальные. Износ тепловых сетей по данным УКС и ЖКК - 52%.

Все ведомственные сети (3,1 км - 100%) проложены подземно, бесканально.

Муниципальные тепловые сети проложены: 1,458 км (75,5%) подземно, бесканально; 0,47 км (24,5%) - надземно.

Расчетный и фактический температурный график теплоснабжения сельского поселения 95/70 °С. Водяные тепловые сети от котельной двухтрубные:	подающий и обратный трубопроводы на отопление и открытый водоразбор ГВС, от ЦТП - четырёхтрубные (схема ГВС от ЦТП в настоящее время не работает). По данным УКС и ЖКК в ветхо-аварийном состоянии 0,42 км тепловых сетей.

Расход теплоносителя - 149 т/час. Подпитка тепловых сетей (в том числе на ГВС по открытой схеме - 3,16 т/час или 2,1%) - 3,9 т/час.

Перспективная тепловая нагрузка потребителей котельной в 2028г. - 5,3 Гкал/час.

Технические характеристики тепловых сетей

Таблица 3.6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наружный диаметр трубопро-водов на участке, мм | Длина участка (в двух-трубном исчисле-нии) км | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа-тацию | Степень износа, % | Доля потерь тепло-вой энер-гии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сентябрьский ведомственные |  | 3,1 | подземная, бесканальная |  | 52 |  |
| 2 | муниципальные |  | 1,458 | подземная, бесканальная |  | 52 |  |
| 3 | муниципальные |  | 0,47 | надземная |  | 52 |  |

Достоинства и недостатки существующей схемы теплоснабжения с.п. Сентябрьский

Достоинства существующей схемы теплоснабжения:

1.	Относительно низкий тариф на тепловую энергию.

2.	Значительный резерв установленной мощности котельной.

Недостатки существующей схемы теплоснабжения:

1.	Температура воды на ГВС в соответствии с температурным графиком ниже нормативной 75°С >1гвс> 60°С в осенний и весенний отопительный период.

2.	Низкий КПД котельной - 85%.

3.	Высокий износ котельного оборудования, отработавшего свой ресурс - котлы установлены в 1982-1996гг.

4.	Большая протяженность магистральных тепловых сетей. Котельная удалена от потребителей на расстояние 400м.

5.	Нерациональны затраты на автоматизацию и диспетчеризацию старой котельной.

6.	В системе открытого водоразбора на ГВС из тепловой сети вода не питьевого качества

Баланс мощности ресурса

Фактическая выработка тепловой энергии котельной ЛПДС «Южный Балык» в 2013г - 22463 Гкал/час, из них 11584,2 Гкал составил фактический отпуск тепловой энергии посёлку Сентябрьский.

По отчетным данным МУП «Пойковское УТВС» полезный отпуск покупной тепловой энергии потребителям в 2013 году от ведомственной котельной посёлку Сентябрьский составил 11032,6 Гкал (отопление, горячее водоснабжение). Потери в тепловых сетях - 551,6 Гкал/год.

На отопление потребителям отпущено 88,6%, тепловой энергии на ГВС - 6,7%, потери при передаче тепловой энергии 4,8%.

Суммарная тепловая нагрузка присоединенных потребителей - 3,3325 Гкал/час, с учетом максимально-часовой нагрузки на ГВС (отопление - 3,1078 Гкал/ч, ГВС 0,2247 Гкал/ч).

Часовые тепловые нагрузки потребителей присоединенных к зоне теплоснабжения котельной по данным 2013 года приведены в таблице 3.7

Часовые тепловые нагрузки потребителей

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная тепловая нагрузка |
| 1 | Жилой фонд | 2,089 | 0 | 0,213 | 2,302 |
| 2 | Объекты соцкультбыта | 0,779 | 0 | 0,012 | 0,791 |
| 3 | Объекты МУП «Пойковское УТВС» | 0,171 | 0 | 0 | 0,171 |
| 4 | Сторонние организации | 0,068 | 0 | 0 | 0,068 |
|  | ИТОГО: | 3,107 | 0 | 0,225 | 3,332 |

Баланс производства и потребления тепловой энергии за период с 2011-2014 г.г.

Баланс производства и потребления тепловой энергии

Таблица 3.8

| № п/п | Показатели, тыс. Гкал | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего) | 22463 | 22463 |  |
| 2. | Технологические нужды |  |  |  |
| 3. | Объем отпуска в сеть МУП «Пойковское УТВС» | 11584,2 | 12625,49 | 14535,79 |
| 4. | Потери в тепловых сетях | 551,6 | 2493,59 | 2504,35 |
| 5. | Потери в тепловых сетях (%) | 4,7 |  |  |
| 6. | Полезный отпуск | 11032,6 | 10131,9 | 12031,44 |
| 7. | Реализация | 11032,6 | 10131,9 |  |
| 7.1. | Население |  | 6812,21 | 8089,37 |
| 7.2. | Бюджетные организации |  | 2540,31 | 3016,57 |
| 7.3. | Прочие организации |  | 779,38 | 925,5 |

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зонах действия источников тепла (по данным за 2013г.)

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок

Таблица 3.8

| № п/п | Наименование источника | Установ ленная мощность | Собствен -ные нужды | Распола гаемая мощность | Присоеди- иненная нагрузка | Тепловые потери при передаче | Профицит установленной мощности на конец 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Локальная котельная ЛПДС "Южный Балык” | 24 | Нет данных | Нет данных | 9 | Нет данных | 15 без учёта СН и потерь |
| 1.1 | Поставка тепловой энергии потребителям МУП «Пойковское УТВС» |  |  | 3,965 | 3,332 | 0,633 | Есть резерв мощнос ти |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Обследование по данным на 01.01.2014 показало, что большая часть потребителей в жилищной сфере не имеют приборов учета потребляемого тепла.

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Воздействие на окружающую среду

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания»  природный газ считают свободным от серы. Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1.	Внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки. Необходима модернизация внутридомовых систем с целью возможности автоматического поддержания рабочих параметров теплоснабжения.

Для выбора оптимального варианта реконструкции системы теплоснабжения с.п.Сентябрьский необходимо произвести энергетическое обследование внутридомовых систем теплоснабжения потребителей сельского поселения с целью принятия решения о переводе ГВС с открытой тупиковой схемы на закрытую.

2.	Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения при повышении требований установленных законодательными актами и нормативными документами к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

3.	Наличие открытой бесциркуляционной системы горячего водоснабжения в с.п.Сентябрьский. Недостатки - значительный слив горячей воды из-за отсутствия циркуляционного трубопровода ГВС.

Открытый водоразбор теплоносителя для нужд ГВС характеризуется главным отрицательным для качественного теплоснабжения потребителей фактором - резкопеременным в течение суток и изменяющимся в течение отопительного сезона водоразбором, что непосредственно отражается в расходах сетевого теплоносителя, давлениях в подающем, обратном трубопроводах и приводит к низкой гидравлической устойчивости сети.

4.	Отсутствие возможности влиять на понижение тарифа тепловой энергии ведомственной котельной.

Сокращение тарифа возможно при газификации котельных. Необходимо следовать принципам «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» ПП РФ №154 от22.02.2012г.:

-	№6д «минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии для потребителя...»

-	№6ж «согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

5.	Высокий износ основного оборудования тепловых сетей (52%) и источника теплоснабжения (30%).

6.	Наличие открытой системы ГВС.

7.	В настоящее время теплоснабжение поселка осуществляется от ведомственной котельной НУМН АО «Транснефть-Сибирь». В целях обеспечения надежности в снабжении поселка тепловой энергией, а также в возможном снижении стоимости теплоэнергии, необходимо построить современную собственную котельную на газе. Газоснабжение от магистрального газопровода Уренгой-Челябинск с точкой врезки в 1,5 км.

8.	Низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств у обслуживающей организации. Необходимо выделение дополнительных целевых бюджетных средств на замену сетей теплоснабжения.

9.	Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции сетей ТВС. Необходима модернизация тепловой изоляции сетей ТВС надземной прокладки с применением передовых технологий.

10.	Необходимо проведение наладки тепловых сетей в сельском поселении.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Тарифы на услуги по производству и передаче тепловой энергии регулируются органом исполнительной власти - Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В качестве периода регулирования принимается финансовый год.

Динамику утвержденных тарифов (население) на тепловую энергию в разрезе источников можно проследить по таблице 3.9

Таблица 3.9.

| № п/п | Источники теплоснабжения | Ед. изм. | 2011 | 2012 с 01.07.2012 | 2013 с 01.07.2013 | 2014 с 01.07.2014 | 2015 с 23.11.2015 | 2016 с 01.07. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная с. п. Сентябрьский | руб./Гкал | 1 507,00 | 1 674,89 | 1 859,13 | 1 940,83 | 2435,57 | 2583,83 |

Тариф по сельскому поселению с 01.01.2016 года был установлен в размере 2479,90 руб./Гкал, с 01.07.2016 года утвержден в размере 2583,83 руб./Гкал.

Как видно из таблицы, тарифы на услуги теплоснабжения из года в год имеют положительную динамику роста. За анализируемый период самый высокий процент роста тарифов наблюдается в 2014 и 2015 годах.

Формирование себестоимости на предприятии осуществляется отдельно по статьям калькуляционных расходов. Для составления плановой калькуляции на производство, передачу тепловой энергии используются следующие расчеты и статьи затрат:

-затраты на покупку энергоресурсов (тепловая энергия);

-оплата труда (включая налоги на заработную плату);

-расходы на сырье и материалы;

-прочие расходы (включая прочие расходы; налоги и сборы; расходы, не учитываемые в целях налогообложения).

МУП «Пойковское УТВС» покупает тепловую энергию и поставляет потребителям сельского поселения.

Структура тарифов на 2014 год представлена в таблице 5.1,9,2, на основании экспертного заключения по рассмотрению дела №103-2013 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью МУП «Пойковское УТВС» потребителям на территории с. п. Сентябрьский Нефтеюганского района на 2014 год».

Одной из основных статей калькуляционных расходов при тарифообразовании МУП «Пойковское УТВС» - расходы на покупку тепловой энергии составляют 91,8% или 19 947,36 тыс. рублей. Второе место в структуре тарифа занимают затраты по оплате труда - 2,8% или 608,9 тыс. рублей.  Прочие расходы составляют в тарифе 2,5%.

Таблица тарифообразования

Таблица  4

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Котельная с.п. Сентябрьский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 19 947,4 | 91,8 |
| 2 | Сырье и материалы | тыс. руб. | 427,0 | 2,0 |
| 3 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 608,9 | 2,8 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 183,9 | 0,8 |
| 5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 549,9 | 2,5 |
| 6 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 8,6 | 0,04 |
| 7 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1,7 | 0,01 |
| 8 | НВВ | тыс. руб. | 21 727,4 | 100,0 |

В таблице 4.1 представлены сведения о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 4.1

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2016 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./Гкал |  | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | ЮЛ и ИП |  |
| МУП «Пойковское УТВС» | 2479,90 с НДС | 2101,61 без НДС | I полугодие |
|  | 2583,83 с НДС | 2189,69 без НДС | II полугодие |

## Система водоснабжения

Институциональная структура

Водоснабжение сельского поселения Сентябрьский осуществляется от пяти водозаборных скважин ведомственного подчинения, (год постройки водозаборных сооружений 1980-1997гг, износ составляет 20%).  Скважины находятся на территории и обслуживаются НУМН «АО «Транснефть-Сибирь», НУМН (Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов), ЛПДС «Южный Балык».

Скважины, участок сети от скважин до границы балансовой принадлежности находятся в ведомственной собственности и эксплуатируются ЛПДС «Южный Балык» - эксплуатационная зона ответственности от скважин до границы балансовой принадлежности. Сети холодного водоснабжения, от границы балансовой принадлежности до подачи воды потребителям, находятся в муниципальной собственности, эксплуатируются  МУП «Пойковское УТВС» на основании договора аренды. Эксплуатационная зона ответственности от границы балансовой принадлежности до подачи воды потребителям. Пожарные гидранты, 6 штук, находятся в эксплуатационной зоне ответственности администрации поселения, обслуживаются ПЧ-126, расположенной на территории ЛПДС «Южный Балык».

Горячее водоснабжение поселка осуществляется из обратного трубопровода теплоснабжения, находится в муниципальной собственности и эксплуатируется МУП «Пойковское УТВС» на основании договора аренды.

Характеристика системы водоснабжения

Централизованная система водоснабжения обеспечивает хозпитьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, собственные нужды эксплуатирующей организации, нужды котельной на отопление и горячее водоснабжение поселка. Системы ГВС - из системы отопления (открытая система теплоснабжения).

Централизованным водоснабжением охвачено все население с.п. Сентябрьский. Территорий жилого сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, в поселке Сентябрьский не имеется.

Сети водоснабжения поселка проложены совместно с сетями теплоснабжения подземно, наземный участок 470 м от котельной до камеры ТК1. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения поселка обеспечивает:

-	хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-	тушение пожаров;

-	собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных, тепловых и канализационных сетей;

-собственные нужды котельной и подпитку тепловых сетей, в т.ч. на нужды ГВС.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения поселка является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды.

Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

-	в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

-	в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

-	в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Суммарная протяженность водопроводных сетей поселка составляет 3,775 км, в т.ч. магистральные сети d150-50мм - 2,525км. Материал трубопроводов водоснабжения - сталь. Износ сетей составляет 80%. Водопроводные сети проложены без спутника на глубине 3,0-3,5м, совместно с сетями теплоснабжения подземно. Частично сети проходят наземно на участке 150м.

Особенностью и сложностью поселкового водопровода является различная ведомственная и эксплуатационная принадлежность участков водного хозяйства.

Очистные сооружения очистки и подготовки воды в п.Сентябрьском ЛСВ 10-3 установлены в 2016 году и обеспечивают качественной водой потребителей.

Характеристика системы водоснабжения

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 3,775 |
| 2. | Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед. |  |
| 3. | Число насосов | ед. |  |
| 4. | В системе водоснабжения поселка централизованных насосных станций не предусмотрено. | тыс.м3/сут. | - |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на 1 м3 подаваемой потребителям воды ( кВт*ч/м3.) |  |  |
| 6. | Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м3/сут. | 1560 |
| 7. | Одиночное протяжение: водоводов | км. | 3,375 |
| 8. | в том числе нуждающихся в замене | км. | 2,7 |
| 9. | уличной водопроводной сети | км. | 2,525 |
| 10. | в том числе нуждающихся в замене | км. | 2,02 |
| 11. | внутриквартальной и внутридворовой сети | км. |  |
| 12. | в том числе нуждающихся в замене | км. |  |
| 13. | Заменено водопроводных сетей - всего | км. |  |
| 14. | в том числе: водоводов | км. |  |

Основные проблемы водоснабжения:

Не все потребители воды оснащены приборами учета.

В поселке отсутствует система централизованного горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется из обратного трубопровода системы теплоснабжения.

В с.п. Сентябрьский фактическое потребление воды составляет 38% от расчетного. Данная экономия воды достигнута за счет экономии воды населением, широкого развития установки приборов учета, миграции населения и ряда других причин.

При расчете перспективной потребности в воде, учитывался достигнутый уровень экономии воды.

Основным потребителем воды п.Сентябрьский является население - 93-94%, на долю бюджетных организаций приходится 5-6%, на долю прочих организаций - 1,0-1,2% от общего водопотребления.

При расчете потребности поселка в воде полив территории из системы централизованного водоснабжения не учитывался, поскольку тарифы на воду в дальнейшем будут только расти.

Баланс мощности ресурса

Вся вода, поданная для реализации в сельское поселение, на бюджетные организации и прочие организации, учитывается расходомером, установленным на границе балансовой принадлежности. Расходомеры установлены на трубопроводах холодной воды, на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения для учета потребления воды на ГВС из открытой системы теплоснабжения.

Информация об объемах поступления воды по потребителям с. п. Сентябрьский для МУП «Пойковское УТВС» снимается по прибору учета Эльф-02, преобразователь расхода Карат- 550-150 и передается по мобильной связи с помощью GSM модем на ПК.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объёмов её реализации всеми категориями потребителей.

Основным потребителем холодной воды в с.п.Сентябрьский является население, поэтому уменьшение объёмов потребления воды населением оказывает существенное влияние на общую тенденцию снижения водопотребления.

Данные по потреблению воды в пос. Сентябрьский за период 2011-2013 гг. приведены в таблице 4.3.

Баланс водопотребления потребителями за период 2011-2013 г.г.

Таблица 4.3

| № п/п | Показатели, куб.м. | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды всего | тыс. м3 |  |  | 41,452 |
| 2. | Собственные нужды (ВЗО) | тыс. м3 |  |  | 40 |
| 3. | Технологические нужды | тыс. м3 |  |  | 34 |
| 4. | Отпущено всего в сеть | тыс. м3 |  |  | 41,378 |
| 5. | Потери в сетях | тыс. м3 |  |  | 2,069 |
|  |  | % |  |  | 5% |
| 6. | Реализовано потребителям | тыс. м3 | 31,410 | 28,15 | 39,309 |
| 7. | Бюджетным учреждениям | тыс. м3 | 5% | 13,642 | 7,672 |
| 8. | Прочие потребители | тыс. м3 | 1% | 3,487 | 3,487 |
| 9. | Населению (жилой фонд) | тыс. м3 | 94% | 26,437 | 28,150 |

Потребление воды населением составляет 94%, в т.ч. 89% - многоквартирные дома и 5% - одноквартирные дома. Водопотребление в летние месяца падает на 30% за счет отсутствия горячего водоснабжения и за счет отпускного периода.

За последние годы наблюдается падение водопотребления на 4% в 2012г. и 5% в 2013г. за период 2011-2013гг. Водопотребление снизилось на 9,1% за счет ряда причин: установка приборов учета и экономия воды населением; снижение непроизводственных потерь, за счет оперативного устранения аварийных ситуаций на водопроводе; миграционные процессы - часть людей работают вахтовым методом, студенты проживают в других городах.

В эксплуатационных зонах системы водоснабжения потери воды незначительны. Потери воды составляют 5% от поданной в сеть воды. Потери воды в 2013г. составили 2069 м3/год (5% от поданной в сеть воды) и остаются прежними при снижении отпуска воды в сеть и увеличении численности населения в последующие годы

Сокращение объёма нереализованной воды (технологические потери, организационно-учётные, естественная убыль, утечки и хищения при её транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявление причин потерь воды в промышленных и жилых районах поселения - задачи эксплуатирующих организаций. Ежемесячно ими производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системе водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

Из бюджетных и прочих потребителей потребление воды с открытыми системами теплоснабжения составляет 13,51 м3/сут. - 78,9%, с закрытыми системами - 3,62 м3/сут - 21,1%.

Фактическое удельное потребление населением в 2013 г. составило в среднем, учитывая все степени благоустройства - 82,5 л/сут или 2,51 м3 на человека в месяц, что составляет 38% от нормативного и говорит о рациональной и экономичной системе подачи и распределения воды. Фактическое удельное потребление в 2013г. составило 115 л/сут на человека с учетом бюджетной и прочей сферы.

Объемы реализации воды

Таблица 4.4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность водозаборных сооружений (дебит) | м3/сут. | 1560 |
| 2 | Фактическая производственная мощность водозаборных сооружений (по насосам) | м3/сут. | 419 |
| 3 | Добыто воды на водозаборных сооружениях | м3/год | 41452 |
| 4 | Собственные нужды | м3/год |  |
| 5 | Подано воды в сеть | м3/год | 41378 |
| 6 | Фактические потери воды в сетях (% от поданной) | м3/год | 2069 |
| 7 | Полезный отпуск воды в сеть |  | 39309 |
| 8 | Объем реализации воды потребителям, в т.ч.: | м3/год |  |
| 8.1 | - населению | м3/год | 28150 |
| 8.2 | - бюджетнофинансируемым организациям | м3/год | 7672 |
| 8.3 | - прочим организациям, в т.ч.: | м3/год | 3487 |
| 9 | - теплоснабжающим предприятиям ( внутренний оборот) | м3/год |  |
| 10 | Объем воды, реализуемый по приборам учета (43,12%) | м3/год | 16949 |
| 11 | Количество аварий на сети | шт. | 5 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Объем воды, поставленный потребителям по приборам учета составил 16949 м3/год или  43.12%.

В последние годы уделяется большое внимание вопросам организации приборного учёта расхода воды на всех этапах её подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учёта водопотребления в жилом фонде путём установки как индивидуальных, так и общедомовых приборов учёта воды.

Установка индивидуальных приборов учёта (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учёта воды, позволяет МУП «Пойковское УТВС» решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в поселке в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия производственной программы по водоснабжению МУП «Пойковское УТВС», предусматривающие выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

При реализации производственной программы по водоснабжению с.п.Сентябрьский на 2014г намечено сохранение полезного отпуска населению на уровне 38% от нормативного.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в с.п.Сентябрьский разработана ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Сентябрьский на 2014. - 2016.гг.

Общедомовые приборы учета воды установлены в восьми многоквартирных жилых домах. Всего у населения установлено 165 индивидуальных приборов учета холодной воды и 117 приборов учета горячей воды. Остальные потребители рассчитываются за воду по нормативу.

С учетом реализации мероприятий Закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года, объем потребления воды по приборам учета будет увеличиваться. Основные цели Программы:

1.	Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.

2.	Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, на промышленных объектах, в учреждениях социальной сферы, на транспорте.

В соответствии с 261 - ФЗ от 23.11.2009 все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учёта

В настоящее время в поселке оснащены приборами учёта потребители бюджетной сферы, большинство прочих потребителей. Приоритетной группой потребителей, которых необходимо оснастить приборами коммерческого учёта, является население. Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учёта является, переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учёта.

Качество поставляемого ресурса

Качество воды до 2016 года не соответствовало требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Негативное влияние на качество воды оказывал  значительный износ водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80%. Очистных сооружений очистки и подготовки воды в с.п.Сентябрьском не было до 2016 года.

В 2016 году была установлена система водоподготовки воды ЛСВ 10-3.

В данный момент вода поступает в сеть с очисткой. Вода соответствует нормативным требованиям.

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 4.5 представлены сведения о тарифах на услуги водоснабжения.

Таблица 4.5

Тарифы на услуги водоснабжения

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 |  | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочие | ЮЛ и ИП |  |
| МУП «Пойковское УТВС» | 72,42 с НДС | - | I полугодие |
|  | 75,45 с НДС | - | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Проблема обеспечения населения питьевой водой, качество которой не соответствует нормативным требованиям, является для всего Ханты-Мансийского округа-Югры одной из наиболее важных социальных задач. К особенностям данной территории, определяющим достаточно тяжелое положение с водоснабжением населения водой питьевого качества, относятся факторы климатического и географического положения: широкое распространение многолетнемерзлых пород, значительная заболоченность территории, малая плотность населения и др., а также специфика техногенного воздействия на подземные и поверхностные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Большинство сельских населенных пунктов муниципального образования, использующих для питья подземные воды, не имеет систем водоподготовки централизованного водоснабжения, водоводов, разводящих сетей, эксплуатация подземных вод производится мелкими водозаборами (одиночные скважины, колодцы). Большинство водозаборных сооружений не обустроено зонами санитарной охраны, даже поясом строгого режима, в результате чего происходит техногенное загрязнение подземных и поверхностных вод.

Вода из имеющихся источников водоснабжения требует дополнительной, современной очистки и обеззараживанию воды, доведения ее качества до требований СанПиН. Так в 2016 году была установлена система водоподготовки ЛСВ-10-3.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

## Система водоотведения

Институциональная структура

Услуги по водоотведению потребителей сельского поселения Сентябрьский  осуществляет предприятие МУП «Пойковское УТВС».

Характеристика системы водоотведения

В сельском поселении Сентябрьский существует развитая система водоотведения. Системой централизованного водоотведения охвачено 98% жителей, только два дома имеют выгребные ямы с числом жителей 17 чел. Система водоотведения включает:

- самотечные сети;

- канализационная насосная станция - 1 шт, очистные сооружения канализации биологической очистки.

По системе самотечной канализации сточные воды поступают в насосную станцию, из которой подаются на сооружения биологической очистки и далее в пруды-отстойники и болото Безымянное.

В приемный резервуар насосной станции сбрасывают стоки от выгребов домов №23,24, которые вывозятся спецтранспортом.

Самотечные сети выполнены стальными трубами, d150-300мм, уклон нормативный. Напорный трубопровод напорной канализации от КНС до КОС выполнен из стальных труб диаметром 150 мм в две нитки.

Характеристика сетей водоотведения

Таблица 4.6

| №п/п | Диаметр | Длина сети, м | Уклон | Материал труб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 241 | 0,007 | Сталь | Самотечные |
| 2 | 159 | 1607 | 0,005 | Сталь | Самотечные |
| 3 | 219 | 814 | 0,005 | Сталь | Самотечные |
| 4 | 321 | 557 |  | Сталь | Самотечные |
| 5 | 159 | 967 |  | Сталь | Напорные |
| Итого: |  | 4186 |  |  |  |

Водоотведение поселка представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

-	сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, бюджетных и прочих организаций, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

-	механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

-	отвод очищенных сточных вод в водный объект.

Система водоотведения п. Сентябрьский является раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по сети кюветов, дождевой канализации в поселке нет.

По состоянию на 01.01.2014 протяженность главных коллекторов составляет 4,186 км., напорной сети – 0,967  км., самотечной сети – 3,219  км. Канализационные сети имеют значительный износ.

Основные показатели системы водоотведения

Таблица 4.7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число канализаций и отдельных канализационных сетей | ед. | 1 |
| 2. | Число канализационных насосных станций | ед. | 1 |
| 3. | Установочная мощность канализационных насосных станций | тыс.м3/сут | 400 |
| 4. | Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.м3/сут | 97 |
| 5. | в том числе: сооружения механической очистки | мг/л | 350 |
| 6. | сооружения биологической очистки | мг02/л | 250 |
| 7. | Мощность сооружений по обработке осадка | мг/л | 15 |
| 8. | Одиночное протяжение: главных коллекторов | км. | 4186 |

КНС имеет наземную часть квадратную в плане и подземную, цилиндрическую, которая разделена на машинный зал и приемную емкость. В машинном зале установлены насосы марки «Иртыш» - 2шт и СМ 125/80 1 шт. и дренажный насос ГНОМ.

Очистные сооружения полной биологической очистки предназначены для хозяйственно-бытового стока п. Сентябрьский. Очистные сооружения размещены в производственном здании арочного типа длиной 27м, шириной 15м. На КОС предусмотрена схема водоснабжения и водоотведения с.п.Сентябрьский НР до 2024 года механическая, биологическая очистка с последующей доочисткой, обеззараживанием.

Очистные сооружения построены в 1997г. Проектная производительность 400м3/сут, 28,5м3/час, 8,74л/с. Проектные данные: поступающий сток: взвешенные вещества -350мг/л; БПК полное - 250мг02/л; очищенный сток-. взвешенные вещества -5-15мг/л; БПК полное - 3- 10мг02/л.

Состав очистных сооружений, предусмотренный для ведения полной биологической очистки стоков:

-	процеживатель;

-	песколовка тангенциальная;

-	аэротенк;

-	первичный отстойник с тонкослойным модулем;

-	биотенк;

-  вторичный отстойник с тонкослойным модулем;

-	осадкоуплотнитель;

-	бактерицидная установка.

Сточные воды от КНС в напорном режиме поступают в процеживатель. Далее стоки поступают в аэротенк, где при помощи активного ила и кислорода воздуха происходит биологическая очистка за счет окисления органических веществ кислородом воздуха, поступающего в азротенк через эжекторы. Циркуляция ила выполняется иловым насосом. Забор выпавшего на дно аэротенка ила, выполняется при помощи системы трубопроводов - гребенки. Циркуляция ила производится постоянно. Периодически, по мере роста , избыточный ил удаляется на осадкоуплотнитель. Доза ила принята 2-3г/л.

Сточная вода после аэротенка подается на доочистку на биотенки, на сетках которого образуется биопленка, благодаря которой происходят процессы доочистки. По мере нарастания и отмирания биопленки производится ее удаление с подачей в аэротенк.

Избыточный активный ил прогревается в осадкоуплотнителе до температуры 60о С подачей сетевой воды отопления в нагревательный змеевик.

Для обеззараживания очищенных сточных вод предусмотрена озонаторная установка.

Процесс очистки сточных вод автоматизирован.

Характеристики системы

Таблица 4.8

| №п/ п | Наименование показателя | Единица измерения | Показания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сточных вод всего |  | 35,6 |
| 2 | Расход сточных вод | тыс. м3/год | 35,6 |
| 3 | Количество КНС | шт. | 1 |
| 4 | Износ КНС | % | 100 |
| 5 | Расход электроэнергии на перекачку сточных вод на КОС | тыс.кВт*ч/год | 28,536 |
| 6 | Удельное электропотребление на перекачку сточных вод | кВт*ч /м3 | 0,801 |
| 7 | Проектная мощность очистных сооружений канализации |  | 400 |
| 8 | Фактическая производительность очистных сооружений канализации |  | 97 |
| 9 | Год постройки КОС |  | 1997 |
| 10 | Расход электроэнергии на очистку сточных вод на КОС | тыс.кВт*ч/год | 47,898 |
| 11 | Удельное электропотребление на очистку сточных вод | кВт*ч /м3 | 1,345 |
| 12 | Длина сети хозбытовой канализации всего, в т.ч. | км | 4,856 |
| 13 | самотечной сети; | км | 3,219 |
| 14 | напорной сети; | км | 0,967 |

Поступающие на очистку сточные воды имеют весьма низкую концентрацию биогенных веществ, что не характерно для хозяйственно-бытового стока. Такая картина может складываться при сильном разбавлении сточных вод грунтовыми, поверхностными водами, поступлением в систему хозяйственно-бытовой канализации производственного стока, дренажных вод. Эффективность очистки сточных вод не удовлетворяет нормативным требованиям на сброс.

Изменение содержания в сточной воде биологически окисляемых (БПК) и химически окисляемых (ХПК) веществ и пропорции ХПК/БПК за последние годы отражает процесс стабильного увеличения поступления в сточные воды нехарактерного для хозфекальных сточных вод стока с трудно окисляемой органикой. Характерное соотношение ХПК/БПК для хозяйственно-бытового стока составляет от 1 до 1,75 , в 2013г.

За последние годы эффективность очистки стабильно падает и в июне 2013г. достигла весьма низких показателей - 2-5%, т.е. очистные сооружения практически не работают. Данная ситуация может быть связана с серьезным нарушением процесса очистки сточных вод, изменением качества и количества поступающих сточных вод, физическим износом существующих сооружений.

На 2013г, по данным мониторинга, износ очистных сооружений составляет 100%. Технология очистки не обеспечивает нормативную степень очистки сточных вод для водоемов культурно-бытового назначения. Очищенные сточные воды поступают в водоток с нарушением нормативных требований по: взвешенным веществам в 4,2 раза, БПК5 в 5раз, ХПК в 2 раза, железа общего в 3 раза, фосфаты в 8 раз, азот аммонийный в 4 раза, нефтепродукты в 2 раза, СПАВ в 4 раза.

В настоящее время, по данным эксплуатации система обеззараживания сточных вод бактерицидными лампами не работает, для обеззараживания применяют раствор хлорной извести с последующим добавлением пуралата.

Особенностью малых очистных сооружений для небольших поселков является малая протяженность сетей канализации от жилого массива до очистных сооружения. Белковые вещества стоков не успевают пройти стадию разложения в анаэробных условиях.

Таким образом, данная ситуация говорит о необходимости обследования существующих сооружений, выявления фактического расхода поступающих сточных вод, источника их разбавления, с последующей реконструкцией очистных сооружений или строительства новых сооружений с доведением степени очистки до нормативных требований.

Для повышения эффективности работы очистных сооружений канализации и удаления органических соединений и соединений азота и фосфора из сточных вод до уровня нормативов предлагается применить технологии нитрификации и денитрификации, базирующиеся на чередовании зон аэрации и перемешивания, что позволит довести качество очистки по биогенным показателям, взвешенным веществам до ПДК культурно-бытового и рыбо-хозяйственного значения.

Баланс мощности и ресурса.

В 2013 году объем принятых сточных вод от всех потребителей составил 35,6 тыс.м3, Расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод в 2013 году составил 28,536 тыс. кВт∙ч. Удельный расход электроэнергии в 2013 году составил 0,801 кВт∙ч/м3.

Баланс водоотведения за 2011-2013 г.г.

Таблица 4.9

| № п\п | Показатели | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято стоков | тыс. м3 |  |  | 35,6 |
| 2. | Принято от потребителей, в том числе: | тыс. м3 |  |  | 35,6 |
| 3. | Расход электроэнергии на транспортировку | тыс. кВт∙ч |  |  | 28,536 |
| 4. | Расход электроэнергии на очистку сточных вод |  |  |  | 47,898 |
| 5. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку | кВт∙ч/м3 |  |  | 0,801 |
| 6. | Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод |  |  |  | 1,345 |

Расход сточных вод, поступающих в систему водоотведения, соответствует расходу хозпитьевой и технической воды поступающей потребителю за вычетом технологических потерь воды. В данном случае вся вода используется на цели хозпитьевого и хозбытового водоснабжения, и расход сточных вод полностью соответствует расходу хозпитьевой воды.

По составу поступающих сточных вод на очистные сооружения можно судить о значительном разбавлении сточных вод  в течении года. На очистных сооружениях не установлены приборы и сооружения измерения расхода сточных вод, поэтому обнаружение постороннего притока воды в систему канализации поселка, определение его расходов и качества требует дополнительного обследования системы канализации поселка.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В настоящее время коммерческий и технический учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Приборы учёта объёма стоков не установлены. Здания, строения, сооружения приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены. Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют.

Резервы и дефициты источников ресурсов

Проектная производительность очистных сооружений составляет 400м3/сут, требуемая расчетная производительность очистных сооружений на 2024г. составляет 381м3/сут. Поскольку очистные сооружения работают с нарушением технологического процесса требуется реконструкция, модернизация или строительство новых очистных сооружений.

Надежность работы системы

В 2013 году на сетях водоотведения произошло 5 аварии, показатель аварийности составил 1,03 ед/км.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселка. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 4 км отводятся на очистку все поселковые сточные воды, образующиеся на территории проселка.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети это функционально значимый элемент системы канализации, и наиболее уязвимый с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен, полипропилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки, легкий и является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: снижение температуры поступающих сточных вод (при снижении температуры до 10-11оС биологический процесс очистки сточных вод практически прекращается), перебои в энергоснабжении; недостатки в аэрировании стоков в аэротенке; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие  вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселка.

Данных по оценке безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости не предоставлено, количество аварий на сетях и сооружениях хозбытовой канализации по данным мониторинга на 01.01.2014г. равно пяти.

Тарифы на водоотведение

Тариф на услугу водоотведения на территории сельского поселения в 2016 году составляет 36,51 руб/куб. м.

Воздействие на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационной насосной станции, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации поселка. Поверхностно¬ливневые сточные воды отводятся через систему лотков и кюветов в прямые ливневые выпуски.

Сточные воды проходят полную механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание хлорной известью. Технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

В настоящее время сточные воды отводятся в систему болот не достаточно очищенными, и приносят в природную среду все загрязнения, присущие фекальному стоку. Дополнительно привносятся загрязнения хлорной известью, что также является нарушением нормативных требований.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными из важнейших проблем канализационного хозяйства поселка в настоящее время является:

-	неудовлетворительное состояние системы водоотведения (износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов, и канализационных насосных станций составляет более 100%);

-	низкая эффективность очистки сточных вод на очистных сооружения и поступление загрязняющих веществ в окружающую среду.

## Система газоснабжения

Системы газоснабжения в сельском поселении Сентябрьский нет.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

На территории сельского поселения Сентябрьский организацию по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и бытовых отходов осуществляет МУП «Пойковское УТВС».

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г., сбор и вывоз бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (ст.14, п.18). Организация   утилизации   и   переработки    бытовых    и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

-сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

-сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Характеристика системы твердых коммунальных отходов

Твердые бытовые отходы поступают на полигон бытовых отходов.

Площадка временного складирования твердых бытовых отходов   с.п. Салым

В с.п. Салым вывоз мусора 4–5 классов опасности от населения и общественных зданий производится на площадку временного складирования твердых бытовых отходов, расположенную в 5 км от поселка. Площадка временного складирования отходов находится за пределами жилой зоны и предназначена для временного складирования отходов.

Площадь объекта составляет 6,8 га, санитарно-защитная зона – 0,3 га. Обслуживание объекта осуществляет МУП «Пойковское УТВС».

Технологической схемой эксплуатации предусмотрена траншейная схема складирования отходов.

Объект эксплуатируется с 1995 г. Эксплуатация начата с дальней территории площадки. По периметру площадки, в целях предотвращения разноса легких фракций мусора, возведена обваловка высотой 2–2,5 метра.

На площадке экскаваторами возводятся траншеи длиной 150 м, шириной и глубиной - 3 м. В центре траншей остается площадка для подъезда к месту разгрузки мусоровозов и проезда для спуска в траншею бульдозера. Объем траншеи 1350 мЗ.

Объем траншеи достаточен для захоронения отходов в течение одного месяца. Выгруженные в специально подготовленные траншеи отходы выравниваются бульдозером тонким слоем (0,15 – 0,30 м) и уплотняются, при этом разрушаются крупногабаритные фракции отходов.

Уплотнение отходов достигается четырехкратным прохождением бульдозера по одному месту. На уплотненный тонкий слой отходов с помощью экскаватора накладывается промежуточный слой грунта (песка, поднятого при выкапывании траншеи), затем следующий слой отходов. Создается общий слой высотой не более 1 м.

Для выполнения работ в течение одного месяца необходимо присутствие на объекте специалистов и рабочих: начальника участка - 1 ставка, специалист ОЗОТООС - 1 ставка, сторожа - 2 чел., рабочего - 1 чел.

Сменный режим работы площадки с 08.00 до 17.00.

На площадке эксплуатируется техника:

– трал для транспортировки экскаватора – 8 дней в месяц, – 32 часа;

– трал для транспортировки бульдозера –  8 дней в месяц, – 32 часа;

– экскаватор –  8 дней в месяц, –  64 часа;

– бульдозер   –  8 дней в месяц, – 64 часа.

Регламент обращения с отходами и условия содержания площадки временного размещения отходов разработаны в соответствии с гигиеническими требованиями к эксплуатации полигонов ТКО, согласно СП 2.1.7.1038-01 и Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов от 08.08.1981 № 128-5/618.

Не реже одного раза в месяц представителями администрации с.п. Салым совместно с начальником подразделения с.п. Салым МУП «Пойковское УТВС» проводится проверка содержания площадки и составляется акт данной проверки.

Вывоз отходов на площадку осуществляется от потребителей с.п. Сентябрьский, п. Сивыс-Ях, с.п. Куть-Ях, с.п. Салым.

Объем отходов, размещаемых на площадке временного складирования отходов с.п. Салым, составил в 2011 г. 13,79 тыс. м3 , в том числе от населения  –  12,6 тыс. м3 (91%).

В 2011 г.  объем ТКО, принимаемого на площадку временного складирования, в размере 13,79 тыс. м3 . В 2015 году планируется вывоз ТКО от населения - 12,42 тыс. м3, в том числе по поселению: с.п. Сентябрьский – 2,7 тыс. м3.

В 2011 году  вывоз ТКО от прочих предприятий – 1,37 тыс. м3, в том числе по поселениям:  с.п. Сентябрьский – 0,15  тыс. м3.

Размещение отходов на объекте с.п. Салым не обеспечивает соблюдения всех требований природоохранного законодательства и приводит к загрязнению окружающей среды. Требуется строительство полигона для обеспечения вывоза отходов из с.п. Салым, с.п. Куть-Ях, п. Сивыс-Ях, с.п. Сентябрьский и воостановление нарушенных земель под данным объектом.

Целесообразность строительства полигона по обезвреживанию бытовых отходов в с.п. Салым, а также технико-экономические показатели для объектов санитарной очистки, места для их размещения определены утвержденной схемой размещения отходов муниципального образования Нефтеюганский район.

По состоянию на 20.09.2010 по объекту размещения ТКО в с.п. Салым за счет средств местного бюджета в полном объеме разработана проектно-сметная документация; документы по землеотводу находятся на стадии перевода из лесфонда в земли промышленности и иного специального назначения;  получено положительное заключение государственной экспертизы от 10.09.2008  № 86-1-5-0316-08, ценовая экспертиза от 28.11.2008 № 824/440.

Планируется осуществлять размещение на полигоне отходов от потребителей с.п. Сентябрьский, п. Сивыс-Ях, с.п. Куть-Ях, с.п. Салым. С учетом объемов накопления отходов от потребителей указанных поселений мощности полигона будет достаточно для захоронения  ТКО из данных поселений в течение 8 лет.

Балансы мощности и ресурса

Сбор и вывоз, складирование (размещение) на территории сельского поселения осуществляет МУП «Пойковское УТВС». Объем образующихся отходов в сельском поселении составляет 2946,28 м3,  в том числе:

Население – 1374,55  м3;

Объекты СКБ – 122,56м3;

Сторонние организации – 1449,17 м3.

С учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения объем образующихся отходов в сельском поселении  на конец расчетного срока составит около 3 тыс. м3.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Предлагается  следующая схема санитарной очистки сельского поселения  Сентябрьский:

Очистка поселков от твердых бытовых отходов: должна производиться по планово-регулярной системе. Для сбора мусора используются контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.	Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие и ограждены.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов из контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на полигон ТКО. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на КОС, строительство которых предусматривается проектом,  с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Удаление и обезвреживание промышленных отходов

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон, где складируются совместно с твердыми бытовыми отходами.

Необходимо отметить, что большинство из этих промышленных отходов в настоящее время накапливается на промышленных площадках или на территориях предприятий.

Основные промышленные отходы, образующиеся в поселках, относятся  к 3-4 классам опасности и по действующим нормативам допускаются к складированию совместно с ТКО, за исключением люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и отработанных нефтепродуктов.

Уборка сельских территорий

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза твердых бытовых отходов, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусматривается парк автотранспорта: ассенизационные машины КО-503, мусоровозы М-30 или  КО-413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Требования к устройству и эксплуатации полигона ТКО

На полигон твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора.

По всей площади участка складирования предусматривается устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТКО. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру полигона.

Для полигонов, обслуживающих не большие населенные пункты рекомендуется траншейная схема складирования ТКО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТКО. Грунт, полученный от рытья траншей, используется для их засыпки после заполнения ТКО.

Основание (днище) траншеи в климатических зонах, где возможно образование фильтрата, должно быть не менее чем на 0,5 м заглублено в глинистые грунты.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

а) в период температур выше 0 0C в течение 1 - 2 месяцев;

б) в период температур ниже 0 0C - на весь период промерзания грунтов.

По периметру всей территории полигона ТКО устраивается легкое ограждение. Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно - бытового здания.

В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала, можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мела, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний период.

Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТКО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТКО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте.

Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изолирующим слоем грунта.

Регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы, отводящие грунтовые и поверхностные стоки в открытые водоемы.

На территории полигона не допускается сжигание ТКО, и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТКО.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озеленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями.

При использовании территории бывшего полигона ТКО под открытые склады непищевого назначения толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не менее 1,5 м. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть уплотнен особенно тщательно и равномерно.

Использование территории рекультивированного полигона под капитальное строительство не допускается.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Тариф на утилизацию (захоронение) ТКО на 2016 год составляет 321,74 руб/куб. м..

Технические и технологические проблемы в системе

Присутствует проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующей свалки для сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения отходов 1-4 класса опасности современными средствами и механизмами.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками) не везде соответствует нормативам из-за проблем застройки, не позволяющих маневрировать мусоросборочной технике.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию несанкционированных свалок ТКО.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории сельского поселения Сентябрьский на 01.01.2016 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 0 | 100 | 0 |
| Газ | - | - | - |
| Водоснабжение | 100 | 0 | 0 |
| Водоотведение | - | 100 | - |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

- доля расчетов потребителей бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля расчетов потребителей бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях,

- финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1

Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2020 г. | 2025 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/с | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
|  | Износ сетей | % | н/с | 20 | <15 | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | <40 | <20 | <15 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. все потребители обеспечены приборами учета электроэнергии |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/с. | <0,01 | <0,01 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей | % | <50 | <20 | <15 | Реконструкция и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | п.м | 200 | 80 | 60 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 90 | 90 | 90 | Подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения не планируется |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 50 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. все потребители не обеспечены приборами учета теплоэнергии, к 2025 году охват должен составлять 100 % |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | - | - | - | На данный момент газоснабжение не осуществляется |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | - | - | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы газоснабжения не намечается |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | - | - | - |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - | - | - |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 60 | 20 | <15 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3 | <2 | <1.5 |  |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | Качество питьевой воды улучшится за счет своевременной замены фильтров на системе водоподготовки ЛСВ-10-3 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | н/с | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | Строительство новых сетей водоснабжения позволит увеличить обеспеченность населения централизованным водоснабжением |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 90 | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г.не все потребители не обеспечены приборами учета воды, к 2025 году охват должен составлять 100 % |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоотведения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Износ канализационных сетей | % | н/с | <15 | <10 | Износ сетей водоотведения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по замене сетей водоотведения |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 4.08 | 3 | 1 |  |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | н/с | 100 | 100 | Реконструкция существующих и строительство новых очистных сооружений позволит очищать сточные воды до нормативных требований |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 90 | 100 | 100 | Строительство новых очистных сооружений и новых сетей водоотведения позволит увеличить обеспеченность населения централизованным водоотведением |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/с | <15 | <10 | Обновление парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/с | 0 | 0 | Наличие полигона ТКО и своевременным вывозом ТКО количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 60 | 100 | 100 | Планируется обеспечить население централизованным сбором ТКО |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | н/с | 0 | 0 | Закрытие несанкционированных свалок |
| н/с. – нет сведений |  |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды для потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования являются:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В настоящее время инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения не разработано.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.1), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1

Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт с заменой провода на провод СИП3 на отпаечной ВЛ-10 кВ ф. 20 | до 2025 г. | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Бюджет Нефтеюганского района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Капитальный ремонт с заменой голого провода на провод СИП2 на ВЛ-0,4кВ ф.2, 4, 5 от КТП № 3 | до 2025 г. |  |
| 3 | Капитальный ремонт КТП № 3 | до 2025 г. |  |
| 4 | Строительство КТПН-6/0,4кВ №2 с.п. Сентябрьский | до 2025 г. |  |
| 5 | Строительство (вынос ВЛ-10 кВ из зоны среднеэтажной жилой застройки) | до 2025 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Схемой теплоснабжения сельского поселения Сентябрьский предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.2), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.2

Мероприятия в системе теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Сентябрьский | до 2025 г. | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Бюджет Нефтеюганского района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Строительство новой автоматизированной модульно-блочной котельной . мощностью 3.9 МВт | до 2025 г. |  |
| 3 | Модернизация ЦТП | до 2025 г. |  |
| 4 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | до 2025 г. |  |
| 5 | Реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | до 2025 г. |  |
| 6 | Новое строительство сетей ГВС | до 2025 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Схемой водоснабжения сельского поселения Сентябрьский предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения. – установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях (весь период реализации проекта);

– установка водопроводных очистных сооружений расчетной производительностью 650 м3/сут (на расчетный срок реализации проекта; зона инженерной инфраструктуры) Потребность на 2021 год 350 м3/сут.;

– строительство нового водозабора из водозаборных скважин (две артезианские скважины с погружным насосом для обеспечения водой абонентов), расчетная производительность 650 м3/сут (на расчетный срок реализации проекта; зона инженерной инфраструктуры);

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения весь период реализации проекта);

– обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения (весь период реализации проекта);

– прокладка новых магистральных сетей водоснабжения по территории населенных пунктов из стальных труб диаметром 219 мм, общей протяженностью 0,5 км (1-я очередь реализации проекта);

– прокладка новых магистральных сетей водоснабжения по территории населенных пунктов из стальных труб диаметрами 89 - 219 мм, общей протяженностью 0,5 км (на расчетный срок реализации проекта);

– реконструкция (перекладка) ветхих водопроводных сетей, не отвечающих условиям надежной эксплуатации на перспективу (весь период реализации проекта);

– при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских (весь период реализации проекта).

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.3), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.3

Мероприятия в системе водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водонапорной башни | до 2025 г. | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Бюджет Нефтеюганского района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников | до 2025 г. |  |
| 3 | Обслуживание водоподготовительной установки ЛСВ 10-3, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения | до 2025 г. |  |
| 4 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | до 2025 г. |  |
| 5 | Проведение подготовительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды. | до 2025 г. |  |
| 6 | установка водопроводных очистных сооружений расчетной производительностью 650 м3/сут - на расчетный срок реализации проекта; зона инженерной инфраструктуры (Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сентябрьский) | до 2025 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Схемой водоотведения сельского поселения Сентябрьский предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоотведения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.4), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.4

Мероприятия в системе водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации ЭКО-Р-400 | до 2025 г. | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Бюджет Нефтеюганского района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки ЭКО-Р-400 в п. Сентябрьский | до 2025 г. |  |
| 3 | Замена насосного оборудования | до 2025 г. |  |
| 4 | Реконструкция сетей канализации | до 2025 г. |  |
| 5 | Новое строительство сетей | до 2025 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий  по газоснабжению сельского поселения Сентябрьский предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы газоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.5), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.5

Мероприятия в системе водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района на проектный срок специализированной организацией | до 2025 г. | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Бюджет Нефтеюганского района, Бюджет муниципального образования |

## Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов

В целях повышения эффективности функционирования системы утилизации ТКО и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду сельского поселения Сентябрьский предусмотрено проведение ряда программных мероприятий. Перечень мероприятий и их сроки реализации приведены ниже в таблице 6.5.

Таблица 6.5

Мероприятия в системе ТКО

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖКО | до 2025 г. | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Бюджет Нефтеюганского района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории Сельского поселения Сентябрьский | до 2025 г. |  |
| 3 | Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | до 2025 г. |  |
| 4 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | до 2025 г. |  |
| 5 | Приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТКО | до 2025 г. |  |
| 6 | Осуществление экологического мониторинга (лабораторных исследований) за состоянием окружающей среды | до 2025 г |  |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 20.01.2016).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, Областного бюджета, окружного и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией сельского поселения Сентябрьский (в части водоснабжения, водоотведения) или Управлением по государственному регулированию  цен (тарифов) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, окружной бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный совет муниципального образования, которые утверждает инвестиционные программы на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация муниципального образования заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Сельского поселения Сентябрьский на период до 2025 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2025 г.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 2,44 | 2,52 | 2,61 | 2,7 | 2,79 | 3,32 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 2583,83 | 2674,2 | 2767,8 | 2864,7 | 2965 | 3521,5 |
| Водоснабжение, руб/м3 | 75,45 | 78,09 | 80,8 | 83,6 | 86,5 | 102,6 |
| Водоотведение, руб./м3 | 36,51 | 37,7 | 39,1 | 40,4 | 41,2 | 49,75 |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | 321,74 | 333,1 | 344,6 | 346,2 | 349,1 | 421,2 |
| Газоснабжение централизованное, руб./м³ | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения сельского поселения Сентябрьский. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельское поселение Сентябрьский | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | высокий | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | высокий | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | высокий | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | недоступный | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в сельском поселении соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2025 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития сельского поселения Сентябрьский, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

на период с 2015 года до 2025 года.

Актуализация на 2020 год

Обосновывающие материалы

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

- Заказчик:

Администрация Сельского поселения Сентябрьский

Юридический адрес: 628330, ХМАО-Югра, Тюменская область, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, д. 10 п. 1.

| Глава сельского поселения Сентябрьский | __________________ | Светлаков А. В. |
| --- | --- | --- |