ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу — ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фбтнческий адрес: Ханты-Мансийский автономный округ — ЮГРА, Тюменская облапь, г. Нефтеюганск. ул. Набережная, 12 Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail:

11-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru окпо 76830253, огрн 105860000368), ИННЖПП 8601024794/860101001

исх. №177 от 26.01.2024 года На вх. Ху

Главе Нефтеюганского района Бочко Алла Анатольевна 8 (3463) 250-100, факс 22-93-82

E-mail: admnr@admoil.ru

# УВЕДОМЛЕНИЕ

(на основании ст.2З Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в рамках осуществления государственного санитарно эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г. и законодательства в сфере защиты прав потребителей ФЗ №2300 —01 сообщает, что по результатам социально-гигиенического мониторинга осуществляемого согласно программы «Мониторинговых наблюдений за факторами среды обитания, с перечнем контролируемых показателей в точках мониторинга в МО» (постановления Правительства РФ «Об утверждения Положения о социально-гигиеническом мониторинге» от 02.02.06г №60) и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора качества питьевой воды,  средние уровни показателей питьевой воды после водоподготовки, в разводящей сети ПМ УП «Управление Тепловодоснабжения», исследованных в течение календарного 2023 года в МО Нефтеюганскоого района г,п.Пойковский, спСалым, станция сп.Салым, с.Лемпино, сп.Усть-Юган,станции сп.Усть-Юган, сп.Юганская Обь, сп.Каркатеевы, сп.Сентябрьский, , сп.Куть-Ях, станции спКуть-Ях, спСивыс-Ях,спСингапай, спЧеускино не соответствуют нормативам качества питьевой воды.

Д: Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей. характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды ц горячей воды, отобранных в течение календарного 2023 года после водоподготовки ПМУП «УТВС»

|  | выхо в го о | ское поселение гп. Пойковский. |
| --- | --- | --- |

Наименование юридического липа или индивидуального предпринимателя: ПМУП «УТВС»гпПойковский.

|  | Показатели |  |  | Результаты исследований после ВОДОПОДГОТОВКИ |  | Гигиенический норматив |  | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 1,69 |  | Не более 2 |  | мг/л |  |  |
| 2 |  | Џерманганатная окисляемость | 5,67 |  | Нс более 5 |  | мг/л |  |  |
| З |  | Цветность | 23,54 |  | нс болсс 20 |  | Градусы |  |  |
| 4 |  | №утность (по каолину) | 1 ,49 |  | Не более 1,5 |  | мг/л |  |  |
| 5 |  | Запах/3апах при 200С | 0,47 |  | Не более 2 |  | Баллы |  |  |
| 6 |  | Запах/Запах при 600С | 0,93 |  | Нс более 2 |  | Баллы |  |  |
| 7 |  | Водородный показатель/рН | 7,59 |  | В пределах 6,0-9, 0 |  | Ед. |  |  |
| 8 |  | Железо |  |  | Не более 0,3 |  | мг/л |  |  |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранцрй лорде ведоподготовки ПМУП УТВС проведен на основании протоколов.,аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г,Пыть-Яхс» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц У! РОСС RU. 0001.5l 0821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 4011-72 [1.2;

**-нормативный документ на метод исследования МИ №

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной после водоподготовки гг!. Пойковский за период 2923—года, с учетом требований ЛФ416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от

07.12.201 lr-. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1,23685-21 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: перманганатная окисляемость. цветность, железо.

1.1 Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей. чхарактеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды, отобранных в течение календарного 2023 гола в разводящих сетях ПМУП «УТВС» гл.

## Пойковский

Наименование ю и ического лит а или ин ви альногоп е п инимателя:

пмуп «УТВС»гпПойковский.

| п\п | Показатели | Результаты исследований в разводящей сети | Гигиенический норматив | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | АМмиак и ионы аммония (суммарно) | 0,84 | Нс более 2 | мг/л |  |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 5,54 | Не более 5 | мг/л |  |
| З | Цветность | 24,67 | Нс более 20 | Градусы |  |
| 4 | Мутность (по каолину) | 2,18 | Не более 1,5 |  | мг/л |
| 5 | Запах/Запах при | 0,46 | Не более 2 |  | Баллы |
| 6 | Запах/Запах при 600С | 0,95 | Не более 2 |  | Баллы |
| 7 | Водородный показатель/рН | 7,53 | В пределах 6,0-9, О |  | Ед. |
| 8 | Железо |  | Не более 0,3 |  | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, ртобраннрй д-.рдздрддще.й-€ещДЩУДУ-ТДС-проведен на основании протоколов.,аккредитованното ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пьггь-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. |  |  |  |  |  |

*-нормал ивный документ на метод исследования ГОСТ

**-нормативный локумснт на метод исследования МИ У! ()l,l: 1.4.2:2.18-05,

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводяшей сети ПМУП «УТВС» гп. Пойковский за период 2023 года, с учетом требований  «О водоснабжении и водоотведении» от

07.12.201 1 13. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.23685-21 ”Гигиепичсские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: перманганатная окисляемость. цветность, мутность. железо.

Экспертное заключение НЮ. 13.Y.01 168.01.24 от 22.01.2024г.

2. Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей, характе из юп их стабильность качества питьевой холо ной во ы и го ячей во ы

| отоб анных в течение кален а НОГО 2023 го а после во опо готовки | выхо | в |
| --- | --- | --- |

lIOCCJlCl№e) ПМ УП «У ТВС» си. Лемпино

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: пмуп «УТВС» в с.п.лемпино

|  | Тока затели | Результаты исследований водоподготовки | после | Гигиенический с учетом отступлений | норматив временных |  | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 2,39 |  | Не более 2 |  |  | мг/л |  |
| 2 | Т [ерманганатная окисляемость | 4,73 |  | Нс более 5 |  |  | мг/л |  |
| 3 | Цветность | 16,09 |  | Не более 20 |  |  | Градусы |  |
| 4 | Мутность (по каолину) | 2,28 |  | Не более 1,5 |  |  | мг/л |  |
| 5 | Запах/Запах при | 0,50 |  | Не более 2 |  |  | Баллы |  |
|  | 200С |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Запах/Запах при 600С | 0,50 |  | Не более 2 |  | Баллы |  |  |
| 7 | Водородный показатель/рН | 7,36 |  | В пределах 6,0-9, О |  | Ед. |  |  |
| 8 | Железо |  |  | Не более 0,3 |  | мг/л |  |  |
| Расчет $редних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, б м В на основании протоколов аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001..510821) |  |  |  |  |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 401 1-72 п.2;

**-нормативный документ на метод исследования МИ № ()l . I : 1.4.2:2.18-05,

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной после водоподготовки ПМУП «УТВС» в с.п..Лемпино за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.23685-21 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: аммиак и ионы аммония, МУГНосТЬ, железо.

2.1 Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей. характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды, отобранных в течение календарного 2023 года в разводящих сетях ПМУП «УТВС» сп. Лемпино.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

ПМУП «УТВС» в сл. Лемпино

| п\п | Показатели | Результаты исследований в разводящей сети |  | Гигиенический норматив |  | Единицы измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 4,71 |  | Не болсс 2 |  | мг/л |  |  |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 7,05 |  | Не более 5 |  | мг/л |  |  |
| З | Цветность | 28,94 |  | Не более 20 |  | Градусы |  |  |
| 4 | Мутность (по каолину) | 10,73 |  | Не болсс |  | мг/л |  |  |
| 5 | Запах/Запах при | 0,79 |  | Не более 2 |  | Баллы |  |  |
| 6 | Запах/Запах при 600С | 1,36 |  | Не более 2 |  | Баллы |  |  |
| 7 | Водородный показатель/рН | 7,00 |  | В пределах 6,0-9, 0 |  | Ед. |  |  |
| 8 | Железо |  |  |  | Не более 0,3 |  | мг/л |  |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, шфгдщ•разводящих сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов ,аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГнЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Х!! РОСС RU. ООО 1.510821) |  |  |  |  |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 4011-72 [1.2; документ на метол исследования МИ № . l : I .4.2:2.18-05.

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем ХОЛОдНОГО водоснабжения, отобранной в разводящей сети ПМ УП «УТВС» сп. Лемпино за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.l2.201 1г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН l.2.3685-21 ”Гигиеническис нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: аммиак и ионы аммония. перманганатная окисляемость. цветность. мутность, железо.

Экспертное заключение НЮ. 	.Ol 179.01.24 от 22.01.2024г

З. Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей. характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды. отобранных в течение календарного 2023 гола в разводящих сетях ПМУП «УТВС сл. Усть-Юган.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

пмуп «УТВС».с.п. Усть-Юган

|  | Показатели | Результаты исследований в разводящей сети | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | , 64 | Не более 2 | мг/л |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 4,97 | Не более 5 | мг/л |
| з | Цветность | 35,17 | Не более 20 | Градусы |
| 4 | Мутность (по каолину) | 5,71 | Нс более 1,5 | мг/л |
| 5 | Запах]Запах при 200С |  | Нс более 2 | Баллы |
| 6 | Запах/Запах при 600С | 1,50 | Не более 2 | Баллы |
| 7 | Водородный показатсль/рН | 7,35 | В пределах 6,0-9, О | Ед. |
| 8 | Железо |  | Не более 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов Аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦУиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитаиии в рессгрс аккредитованных лил № РОСС RU. 0001 ..S 10821) |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 4011-72 п.2;

|  | иос |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Запах/3апах при 600С | 0,50 | Не более 2 | Баллы |
| 7 | Водородный показатсль/рН | 7,36 | В пределах 6,0-9, О | Ед. |
| 8 |  |  | Не болсс 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сл о оп го к на основании протоколов аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510821) |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 40 1-72 п.2;

**-нормативный документ на метод исследования МИ У! ()l . : 1.4.2:2.18-05.

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной после  ПМУП «УТВС» в с.п..Лемпино за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-21 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: аммиак и ионы аммония, мутность, железо.

2.1 Средние уровни показателей проб краткого димического анализа и показателей, характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды Н, горячей вОдЫ, отобранных в течение календарного 2023 гола в разводящих сетях ПМУП «УТВС» сп. Ле,МПИНО.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

пмуп «УТВС» в сл. Лемпино

| п\п | Показатели |  | Результаты исследований в разводящей сети |  | Гигиенический норматив | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | 4,71 |  | Не болсс 2 | мг/л |  |
| 2 | Перманганатная окисляемость |  | 7,05 |  | Не более 5 | мг/л |  |
| З | Цветность |  | 28,94 |  | Не болсс 20 | Градусы |  |
| 4 | Мутность (по каолину) |  | 10,73 |  | Нс более | мг/л |  |
| 5 | Запах/Запах при 200С |  | 0,79 |  | Не более 2 | Баллы |  |
| 6 | Запах/Запах при 600С |  | 1,36 |  | Не более 2 | Баллы |  |
| 7 | Водородный показатель/рН |  | 7,00 |  | В пределах 6,0-9, | Ед. |  |
| 8 | Железо |  |  | не более 0,3 |  | мг/л |  |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г,Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510821) |  |  |  |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 401 1-72 п,2; локу.мснт на метол исследования МИ 01 Л : ] .4.2:2.18-05.

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводящей сети ПМУП «УТВС» сп. Лемпино за период 2023 года, с учетом требований N2416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.201 1г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН l,2.3685-21 (Тигисническис нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания” по показателям: аммиак и ионы аммония пе манганатная окисляемость ветность м ность железо.

Экспертное заключение НЮ. 13.Y.Ol 179.01.24 от 22.01.2024г

З. Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей, характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды. отобранных в течение календарного 2023 гола в разводящих сетях ПМУП «УТВС сл. Усть-К)ган.

Наименование ю и ического ли а или ин иви ального п е п инимателя: ПМУП «УТВС».с.п. Усть-Юган

| ll\lI | Показатели | Результаты исследований в разводящей ССги | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | Не более 2 | мг/л |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 4,97 | Не более 5 | мг/л |
| з | Цветность | 35,17 | Не более 20 | Градусы |
| 4 | Мутность (по каолину) | 5,71 | Не более 1,5 | мг/л |
| 5 | Запах/Запах при 20QC |  | Нс более 2 | Баллы |
| б | Запах/Запах при 600С | 1,50 | Не более 2 | Баллы |
| 7 | Водородный показатель/рН | 7,35 | В пределах 6,0-9, 0 | Ед. |
| 8 | Железо |  | Не более 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных СИСТСМ холодного водоснабжения, ещбрдщщђ_разводящих сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов ,аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ в ХМАО н г. Нефтеюганске И Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккрслилктлии в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. ()OOl.510821) |  |  |  |  |

*-нормативныЙ документ на метод исследования ГОСТ 4011-72 п.2;

**-нормативньгй документ на метод исследования МИ N2 . 1 : 1.4.2:2.18-05.

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводящей сети ПМ УП «УТВС» сл. Усть-Юган за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2368521 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвр№дности для человека факторов среды обитания“ по показателям: цветность. мутность. железо. Экспертное заключение НЮ. 13.Y.01 171.01.23 от 22.01.2024г.

3.1 Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей, характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды, отобранных в течение календарного 2023 года после водоподготовки ПМУП «УТВС станция Усть-Юган сп Усть-Юган

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ПМУП «УТВС» стан ия. Усть-Юган сп.Усть-Юган

| п\п | Показатели | Результаты исследований после водоподготовки | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 1,83 | Не более 2 | мг/л |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 4,80 | Нс более 5 | мг/л |
|  | Цветность | 27,50 | Не более 20 | Градусы |
| 4 | Мутность (по каолину) | 1,83 | Нс более 1,5 | мт•/л |
| 5 | Запах/Запах при 200С | 0,00 | Не более 2 | Баллы |
| 6 | Запах/Запах при 600С | 1,00 | Не более 2 | Баллы |
| 7 | Водородный показатель/рН | 7,00 | В пределах 6,0-9, О | Ед. |
| 8 | Железо | 0,50 | Не более 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, водоподготовке ПМУП УТВС проведен на основании протоколов Аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Уе РОСС RU. ()()()l .5 ) |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 4011-72 п.2;

**-нормативный документ на метод исследования МИ ЛФ Ш .1:1.4.2:2.18-05.

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной после водоподготовки ПМУП «УТВС ст. УстьЮган за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.23685-21 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям:

3.2. С е овни показателей п об к- аткого химического анализа и показ те ей ха акте из оп их стабильность ачсства питьевой холо ной во ы го ячей во ы отоб алых в течение кален а ного 2023 го а в азво я их сетях ПМУП «УТВС станции Усть-Юган

Наименование ю и ического ли а или ин иви аЛЬНОГО П е инимателя: ПМУП «УТВС» станция. Усть-Юган

| пуп | Показатели | Результаты исследований в разводящей сети | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цветность | 34,26 | Нс более 20 | Градусы |
| 2 | Мутность (но каолину) | 4,58 | Нс более | мг/л |
| 3 | Запах]Запах при 200С | 0,67 | Не более 2 | Баллы |
| 4 5 | Запах/Запах при 600С | 1,00 | Не более 2 | Баллы |
|  | Железо | 0,92 | Не более 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной разводящих сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов ,аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU, 0001.510821) |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 4011-72 п.2;

**-нормативный документ па метод исследования МИ № ()l , 1: 1.4.2:2.18-05.

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводящей сети ПМУП «УТВС» ст. Усть-Юган за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.201 lI*. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.368521 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: цветность, мугнослъ, железо.

экспертное заключение НЮ. 13.Y.Ol 172.01.24 от 22.01.2024г.

4. Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей, характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды, отобранных в течение календарного 2023 года в разводящих сетях ПМУП «УТВС» сл. Юганская Обь.

| 1 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 2,16 | Нс более 2 | мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 5,40 | Не более 5 | мг/л |
| 3 | Цветность | 48,02 | Не более 20 | Градусы |
| 4 | Мутность (по каолину) | 8,07 | Нс более 1,5 | мг/л |
| 5 | Запах/Запах при 200С | 0,43 | Не более 2 | Баллы |
| 6 7 | Запах/Запах при 600С | 1,07 | Не более 2 | Баллы |
|  | Водородный показатель/рН | 7,20 | В пределах 6,0-9, 0 | Ед. |
| 8 | Железо |  | Не более 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов Аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «[Щи Э в ХМАО в г. Нефтеюлнске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредилации в реестре аккредитованных лиц ЛФ РОСС RU. 0001.510821) |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 4011-72 [1.2;

**-нормативный документ на метод исследования МИ N2 01. I : 1.4.2:2, 18-05.

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводящей сети ПМУП «УТВС» сп. Каркатеевы за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. превышают гигиенические нормативы. установленные СанПиН 1.2.368521. ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям• аммиак и ионы аммония. перманганатная окисляемость, цветность. мутность, железо. Экспертное заключение НЮ. 13.Y,01 от 22.01.2()24г.

6. С е ние овни показателей п об к алкого химического анализа и показателей характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей ВОдЫ, отобранных в течение календарного 2023 года в разводящих сетях ПМУП «УТВС» сп Сентябрьский

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

ПМУП «УТВС» сп.Сентяб ьский

| пуп | Показатели |  | Результаты исследований в разводящей ссги |  | Гигиенический норматив |  | Единицы измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) 11ерманганатная окисляемость |  | 1,25 |  | Нс более 2 |  | мг/л |  |  |
|  |  |  | 4,60 |  | Нс более 5 |  | мг/л |  |  |
| З |  | Цветность |  | 17,57 |  | Не более 20 |  | Градусы |  |
| 4 |  | Мутность (по каолину) |  | 3,04 |  | Не более 1,5 |  | мг/л |  |
| 5 |  | Запах/Запах при 200С |  | 0,71 |  | Нс болсс 2 |  | Баллы |  |
| б |  | Запах/Запах при 600С |  |  |  | Не более 2 |  | Баллы |  |
| 7 |  | Водородный показатель/рН |  |  |  | В пределах 6,0-9, 0 |  | Ед. |  |
| 8 |  | Железо |  | 0,43 |  | Не более 0,3 |  | мг/л |  |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов ,аккрсдитованного ИЈIЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и 'Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхс» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Хе РОСС RU. 0001.510821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разволяшей сети ПМУП «УТВС» сл.. Сццдбрщщђ_за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. превышают ГИГИСНИЧеСКИС нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-21 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ до показателям: мутность, железо. Экспертное заключение HIO.13.Y,Ol 178.01.24 от

22.01.2024г.

7. Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей.

характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды.

отобранных в течение календарного 2023 гола после водоподготовки ПМУП «УТВС» сл. Салым

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

ПМУП «УТВС»сп. Салым

| п\п | Показатели | Результаты исследований после водоподготовки | Гигиенический норматив |  |  | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 2,52 | Не более 2 |  |  | мг/л |  |
| 2 | Перманганатная ОКИСЛЯСМОСТЬ | 5,35 | Не более 5 |  |  | мг/л |  |
|  | Цветность | 17,47 | Не более 20 |  |  | Градусы |  |
| 4 | Мутность (по каолину) | 1,95 | Не более 1,5 |  |  | мг/л |  |
| 5 | Запах/Запах при | 0,51 | Не болсс 2 |  |  | Баллы |  |
| 6 | Запах/Запах при 600С | 0,82 | Нс более 2 |  |  | Баллы |  |
| 7 | Водородный показатсль/рН | 7,34 |  | В пределах 6,0-9, 0 | Ед. |  |  |
| 8 | )Кслсзо |  |  | Не более 0,3 | мг/л |  |  |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, водоподготовке ПМУП УТВС проьсден на основании протоколов ,аккредитованного ИЛЦ ФФБУ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганёке и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккрсл таиии в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. .510821) |  |  |  |  |  |  |  |

*-нор.мативный документ на метод исследования ГОСТ документ на метод исследования МИ .М2 ()l .l .4.2:2.18-05.

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной после водоподготовки ПМУП «УТВС» сл. Салым за период 2023 года, с учетом требований  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685I ”l игиеническис нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: аммиак и ионы аммония, перманганатная окисляемость, мутность. железо.

7.1. Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей, характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды, отобранных в течение календарного 2023 года в разводящих сетях ПМУП «УТВС» сл. Салы м.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: пмуп «УТВС» си. Салым

|  | Показатели | Результаты исследований в разводящей сети | Гигиенический норматив | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ИОНЫ аммония (суммарно) | 2,90 | Не более 2 | мг/л |  |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 4,98 | Не более 5 | мг/л |  |
|  | Цветность | 18,73 | Не более 20 | Градусы |  |
|  | Мулность (по каолину) | 3,17 | Нс более | мг/л |  |
| 5 | Запах/Запах при 200С | 0,62 | Не более 2 | Баллы |  |
| 6 | Запах/Запах при 600С | 1,04 | Не более 2 | Баллы |  |
| 7 | Водородный показа«ль/рН | 7,35 | В пределах 6,0-9, | Ед. |  |
| 8 | железо | 0,53 | Не более 0,3 | мг/л |  |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов Аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № POCCRU. 0001.510821) |  |  |  |  |  |

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводящей сети ПМУП УТВС сл. Салым за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. 	установленные санпин „1.2.3685-21

”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: аммиак и ионы амония, мутность, железо. Экспертное заключение НЮ. 13.Y.()1177.01.24 от 22.01.2024г.

- С е ние овни показате ей п об к аткого ХИМИЧССКОГО анализа и показателей характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей волы, отобранных в течение календарного 2023 года после водоподготовки ПМУП «УТВС» стан ии Салым сп.Салым

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ПМУП «УТВС» стан ии (Га-ЦЫМ сп. Салым

| п\п | Показатели | Результаты исследований после водоподготовки | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перманганатная окисляемость | 5,20 | Нс более 5 | мг/л |
| 2 | Цветность | 20,47 | Не более 20 | Градусы |
| З | Мутность (по каолину) | 2,03 | Не более 1,5 | мг/л |
| 4 | Запах/3апах при 200С | 0,48 | Не более 2 | Баллы |
| 5 | Запах/Запах при | 0,83 | Нс более 2 | Баллы |
| 6 | Водородный показатель/рН | 7,40 | В пределах 6,0-9, 0 | Ед. |
| Расчет средних уровней показателей проб вОДЫ питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, Щ9брдцщ©послс водоподготовке ПМ УП УТВС проведен на основании протоколов „аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510821 ) |  |  |  |  |

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной после водоподготовки ПМУП «УТВС» станция Салым за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-21 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: перманганатная окисляемость, цветность, мутность. Экспертное заключение НЮ. от 22.01.2024г.

- Средние уровни показателей проб краткого химического анализа ц показателей. характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды. отобранных в течение календарного 2023 года в разводящих сетях ПМУП «УТВС» си. Куть-Я.х.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ПМУП «УТВС» сп.К ь-ях

|  | Показатели | Результаты исследований в разводящей сети | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 2,85 | Не более 2 | мг/л |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 4,78 | Не более 5 | мг/л |
| з | Цветность | 19,07 | Не более 20 | Градусы |
| 4 | Мутность (по каолину) | 3,47 | Не более | мг/л |
| 5 | Запах/Запах при | 0,59 | Не более 2 | Баллы |
| 6 | Запах!Запах при 600С | 0,96 | Нс более 2 | Баллы |
| 7 | Водородный показатель/рН | 7,30 | В пределах 6,0-9, 0 | Ед. |
| 8 | Железо |  | Не более 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сетях ПМ УП УТВС проведен на основании протоколов Аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхс» (уникальный номер записи об аккрелитапии в реестре аккредитованных лип РОСС RU. 0001.510821) |  |  |  |  |

*-нормативный документ на метод исследования ГОСТ 4011-72 п.2;

**-нормативный документ на метод исследования МИ № ()l . 1 : 1.4.2:2.18-05.

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводящей сети ПМУП «УТВС» сп. Куть-Ях за период 2023 года, с учетом требований  «О водоснабжении и водоотведении» от l ll превышают гигиенические НОРМТГИВЫ, установленные СанПиН

'l 'игиеническис нормативы и требования к. обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: аммиак и ионы аммония, мутность. железо. Экспертное заключение НЮ. 13.Y.01181.01.24 от 22.01.2024г.

9.1 Средцце_уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей, чдь•дчрцзуоших стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды, отобранных в течение календарного 2023 года после водоподготовки ПМУП «УТВС» ж/д станции Ку_гь-Ях си. Куть-Ях.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ПМУП «УТВС» , ж/д станция Кугь-Ях. рп. Куть-Ях.

| п\п | Показатели | Результаты исследований после водоподготовки | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 2,52 | Не более 2 | мг/л |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 4,60 | Нс болсс 5 | мг;л |
|  | Цветность | 13,85 | Не более 20 | Градусы |
| 4 | Мутность (по каолину) | 0,97 | Не более 1,5 | мг/л |
| 5 | Запах/Запах при 200С | 0,45 | Нс болсс 2 | [Ба.ЛЛЫ |
| 6 | Запах]Запах при 600С | 0,77 | Не более 2 | Баллы |
| 7 | Водородный показатель/рН | 7,40 | В пределах 6,0-9, О | Ед. |
| 8 | Железо | 0,15 | Нс болсс 0,3 |  |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, водоподготовке ПМ УП УТВС проведен на основании протоколов ,аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510821) |  |  |  |  |

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной после ВОДОПОДГОТОВКИ ПМУП «УТВС» ст. Кугь-Ях за период 2023 года, с учетом требований  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.201 1г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.368521 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: аммиак и ионы аммония.

9.2 Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей. характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и гррячей волы , Отобранных в течение календарного 2023 гола в разводящих сетях ПМУП «УТВС» ж/д станции Куть-Ях си. Кугь-Ях.

| п\п | Показатели |  | Результаты исследований в разводящей сети | Гигиенический норматив | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цветность |  | 17,02 | Нс более 20 | Градусы |  |
| 2 | Мутность (по каолину) |  | 2,07 | Не более 1,5 | мг/л |  |
| З | Запах/Запах при 200С |  | 0,50 | Нс более 2 | Баллы |  |
| 4 | Запах/Запах при |  |  | Не более 2 | Баллы |  |
|  | (зоос Железо |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 0,17 |  | Нс болсс 0,3 | мг/л |  |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов ,аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске н Нефтеюганском раВоне и в г.Пыть-Яхс» (уникальный номер записи об аккредитаиии в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510821) |  |  |  |  |  |  |

Срс."чнис уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводящей сети ПМУП «УТВС станции КутьЯх за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.20111'. превышакуг гигиенические нормативы. установленные СанПиН 1.23685-21 ”Гигиснические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: мутность. Экспертное заключение НЮ. 18().()l .24 от 22.01.2024г.

10. Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей, характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды, отобранных в течение календарного 2023 года в разводящих сетях ПМУП «УТВС сп. Сивысь-Ях.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

|  |  | lMYl «УТВС» сп.сивыс-ях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Результаты исследованиЙ в разводящей сети | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) 1 !срмаш анатная окисляемость | 2,14 | Не более 2 | мг/л |
|  |  | 5,05 | Не более 5 | мг/л |
| 3 | Цветность | 20,58 | Не более 20 | Градусы |
| 4 | Мутность (по каолину) Запах/Запах при | 2,81 | Не более 1,5 | мг/л |
| S |  | 0,58 | Не более 2 | Баллы |
| 6 | Запах/Запах при 600С | l,17 | Не более 2 | Баллы |
| 7 | Водородный показатель/рН | 7,70 | В пределах 6,0-9, О | Ед. |
| 8 | Железо | 1,10 | Нс более 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов ,аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лип № РОСС RU. 0001.510821) |  |  |  |  |

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводяшей сети ПМУП «УТВС» п. Сивысь-Ях за период 2023 года, с учетом требований  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.201 11'. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.-3685-

21 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: аммиак и ноны

аммония. перманганатная окисляемость, цветность. мутность, железо. Экспертное заключение НЮ. 13.Y.01177.()l .24 от 22.01.2024г.

11. Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей, характеризующих стабильность качества питьевой холодной воды и горячей воды, отобранных в течение календарного 2023 года в разводящих сетях ПМУП «УТВС» сл. Чеускино.

Наименование юридического липа или индивидуального предпринимателя: ПМУП «УТВС» спЧеускино

| п\п | Показатели | Результаты исследований в разводящей сети | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | l,51 | Не более 2 | мг/л |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 4,00 | Не более 5 | мг/л |
| З | Цветность | 44,80 | Нс более 20 | Градусы |
| 4 | Мутность (по каолину) | 10,57 | Нс более 1,5 | мг/л |
| 5 | Запах/Запах при |  | Не более 2 | Баллы |
| 6 | Запах/3апах при 600С | 2,50 | Не более 2 | Баллы |
| 7 | Водородный показатель/рН | 7,25 | В пределах 6,0-9, 0 | Ед. |
| 8 | Железо | 2,00 | Не более 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб ВОЛЫ питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов „аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пь:ть-Яхс» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001..510821) |  |  |  |  |

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводящей сети ПМУП «УТВС» сп. Чеускино за период 2023 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.F2.201 1 г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.368521 ”Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: цветность, мутность. запах при 600С. железо. Экспертное заключение НЮ.1З.У.01175.Ol.24 от

22.01.2024г.

12. Средние уровни показателей проб краткого химического анализа и показателей, характеризующих стабильность качества питьевой ХОЛОДНОЙ отобранных в течение календарного 2023 года в разводящих сетях ПМУП «УТВС» си. Сингапай.

Наименование юридического липа или индивидуального предпринимателя: ПМУП «УТВС» спСингапай

|  | Показатели | Результаты исследований в разводящей сети | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 1,91 | Не более 2 | мг/л |
| 2 | Перманганатная окисляемость | 3,45 | Не более 5 | мг/л |
| 3 | Цветность | 50,00 | Не более 20 | Градусы |
| 4 | Мутность (по каолину) | 8,98 | Не более 1,5 | мг/л |
| 5 | Запах/Запах при 200С | 1,50 | Нс более 2 | Баллы |
| 6 | Запах/Запах при 600С | 2,50 | Нс более 2 | Баллы |
| 7 | Водородный показатель/рН | 6,90 | В пределах 6,0-9, 0 | Ед. |
| 8 | Железо | 1,97 | Не более 0,3 | мг/л |
| Расчет средних уровней показателей проб воды питьевой цсчггрализованных систем холодного водоснабжения, цщбрцццоут_цзазводящих сетях ПМУП УТВС проведен на основании протоколов Аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеютанске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (уникальный номер записи об аккреди в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. |  |  |  |  |

Средние уровни показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в разводящей сети п. Сингапай за период 2023 года, с учетом требований  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. превышают гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-21 ”Гигиснические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) бёзвредности для человека факторов среды обитания“ по показателям: цветность; му•лость, запах при 600С, железо. Экспертное заключение HIO.13.Y.01170,01.24 от 22.01.2024г.

В соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2()1 года N9416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Вам необходимо до

01.03.2024г. ВНСстИ ИЗМСНСНИЯ в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной препраммы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в вышеуказанных городских и сельских поселениях МО Нефтеюганского района в соответствие с установленными требованиями.

Заместитель начальника	М.М.Балабух